## TDSheet
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы обору- дования, кг |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
1. Технологическая часть
1.1. Основное оборудование
|  | 1 | Модуль газового пожаротушения МПА-NVC1230 (50-180-50) (ГОТВ | ТУ 4854-002-76585836-2011 | 402093 |  |  |  | ООО "Пожтехника" |  |  |  | шт | 4 | 113,000 |  | основной запас
Sineco 1230 (ФК-5-1-12) (МОК 3,5%)), параметры:[Заправка ГОТВ
(Масса ГОТВ = 138 кг)]
|  | 2 | Модуль газового пожаротушения МПА-NVC1230 (50-180-50) (ГОТВ | ТУ 4854-002-76585836-2011 | 402093 |  |  |  | ООО "Пожтехника" |  |  |  | шт | 4 | 113,000 |  | основной запас
Sineco 1230 (ФК-5-1-12) (МОК 3,5%)), параметры:[Заправка ГОТВ
(Масса ГОТВ = 138 кг)]
|  | 3 | Электромагнитный привод ЕА45М | ЕА45М | 411058 | [7 empty] | шт | 6
|  | 4 | Ручной привод (локальный), NVC | 304.209.002 | 402022 | [7 empty] | шт | 6 | 0,260
|  | 5 | Рукав высокого давления РВД DN50 (С маркировкой) | СЕПА.302645.003 | 411061 | [7 empty] | шт | 6 | 5,700
|  | 6 | Пневмопуск на 2 модуля NVC |  | 402028 | [7 empty] | шт | 2 | 0,500
|  | 7 | Тройник пневмопуска 1/4", NVC | 309.200.021 | 402027 | [7 empty] | шт | 2
|  | 8 | Дренажный клапан пневмопуска ДКП-0,5/250 | СЕПА.494142.001 | 402329 | [7 empty] | шт | 2
Согласовано
|  | 9 | Клапан обратный ОКNVC-50 | АТСД.494141.001 | 402244 | [7 empty] | шт | 8 | 1,880
|  | 10 | Клапан обратный газовый типа ОКГМ-80 | ПМСА.494321.002-02 | 231105 |  |  |  | ООО "ПожСоюз" |  |  |  | шт | 2 | 13,500
|  | 11 | Коллектор NVC К1-80-4-ОК Левый | СЕПА.302134.080-04-ОК.Л | 410396 |  |  |  | ООО "ПТК "Пожтехника" |  |  |  | шт | 1 | 58,700
|  | 12 | Коллектор NVC К1-80-4-ОК Правый | СЕПА.302134.080-04-ОК.П | 410395 |  |  |  | ООО "ПТК "Пожтехника" |  |  |  | шт | 1 | 58,700
|  | 13 | Клапан предохранительный КПРМ-5,0-6,2-ЛС | СЕПА.494142.002 | 414382 |  |  |  | ООО "ПТК "Пожтехника" |  |  |  | шт | 1
Взам. инв.N
|  | 14 | Муфта К 1/2" | СЕПА.716381.003 | 212106 | [7 empty] | шт | 1 | 0,120
|  | 15 | Распределительное устройство типа РУП-050-150 | ПМСА.491114.003 | 406083 | [7 empty] | шт | 2
|  | 16 | Распределительное устройство типа РУП-080-150 | ПМСА.491124.002 | 406085 | [7 empty] | шт | 1
Подпись и дата
ХХ-ХХХХХ-ГПТ.СО
Название объекта строительства
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | Nдок. |  | Подпись | Дата
[5 empty] | Разраб. |  | Иванов |  |  |  | 10.22 | Наименование здания (сооружения) |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
| Инв.N подл. |  |  |  | Проверил |  | Иванов |  |  |  | 10.22 |  |  |  |  | Р |  | 1 | 5
Спецификация оборудования и материалов
[5 empty] | Н. контроль |  | Иванов |  |  |  | 10.22
[5 empty] | ГИП |  | Иванов |  |  |  | 10.22
[12 empty] | Копировал |  |  |  | Формат |  | A3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы обору- дования, кг |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 17 | Ключ монтажный КМ-50 для гаек РУП |  | 406072 | [7 empty] | шт | 1
|  | 18 | Ключ монтажный КМ-80 для гаек РУП |  | 406073 | [7 empty] | шт | 1
|  | 19 | Сигнализатор давления универсальный СД 0,02/15(1) | СДУ-М исп.03 | 417005 | [7 empty] | шт | 3 | 0,100
G1/2-В.02-СДУ-М исп.03
|  | 20 | Муфта СДУ-ПК G 1/2" в сборе (Исп-07 (универсальная)) | СЕПА.716381.001 | 212146 |  |  |  | АО "СПЕЦАВТОМАТИКА" |  |  |  | шт | 3
|  | 21 | Клемма для реле давления |  | 303017 | [7 empty] | шт | 32
|  | 22 | Зажим 3Б-С-6х12-1 | ГОСТ 21130-75 | 402232 | [7 empty] | шт | 8
|  | 23 | Кронштейн баллона 410 | СЕПА.745422.001-01 | 402035 | [7 empty] | шт | 8 | 1,060
|  | 24 | Кожух защитный D410 H300 (Окрашено) | БП-5,0-410.02.000 | 402049 | [7 empty] | шт | 8 | 6,150
|  | 25 | Стойка модулей 4*180 (Окрашено, Однорядная) | СЕПА.301421-180-04 | 402263 | [7 empty] | шт | 2 | 53,600
|  | 26 | Насадок NVC DN40 (1 1/2")-360, алюминий, параметры:[Отверстия | СЕПА.635161.001-10 | 402350 | [7 empty] | шт | 1 |  |  | Напр. 1
(Количество = 16 шт; Диаметр = 10,7 мм)]
|  | 27 | Насадок NVC DN32 (1 1/4")-180, алюминий, параметры:[Отверстия | СЕПА.635161.001-03 | 402349 | [7 empty] | шт | 1 |  |  | Напр. 1
(Количество = 7 шт; Диаметр = 9,8 мм)]
|  | 28 | Насадок NVC DN32 (1 1/4")-180, алюминий, параметры:[Отверстия | СЕПА.635161.001-03 | 402349 | [7 empty] | шт | 2 |  |  | Напр. 2
Согласовано
(Количество = 7 шт; Диаметр = 7,4 мм)]
|  | 29 | Насадок NVC DN25 (1")-360, алюминий, параметры:[Отверстия | СЕПА.635161.001-08 | 402346 | [7 empty] | шт | 1 |  |  | Напр. 2
(Количество = 16 шт; Диаметр = 5 мм)]
|  | 30 | Насадок NVC DN50 (2")-360, алюминий, параметры:[Отверстия | СЕПА.635161.001-11 | 402352 | [7 empty] | шт | 2 |  |  | Напр. 3
(Количество = 16 шт; Диаметр = 7 мм)]
Взам. инв.N
|  | 31 | Насадок NVC DN50 (2")-360, алюминий, параметры:[Отверстия | СЕПА.635161.001-11 | 402352 | [7 empty] | шт | 2 |  |  | Напр. 3
(Количество = 16 шт; Диаметр = 8,2 мм)]
|  | 32 | Насадок NVC DN40 (1 1/2")-180, алюминий, параметры:[Отверстия | СЕПА.635161.001-04 | 402351 | [7 empty] | шт | 1 |  |  | Напр. 3
Подпись и дата
(Количество = 7 шт; Диаметр = 9,9 мм)]
|  | 33 | Насадок NVC DN40 (1 1/2")-180, алюминий, параметры:[Отверстия | СЕПА.635161.001-04 | 402351 | [7 empty] | шт | 1 |  |  | Напр. 3
(Количество = 7 шт; Диаметр = 11,8 мм)]
|  | 34 | Ниппель под насадок DN25 | СЕПА.713241.001-02 | 214025 | [7 empty] | шт | 1 | 0,290
|  | 35 | Ниппель под насадок DN32 | СЕПА.713241.001-03 | 214026 | [7 empty] | шт | 3 | 0,440
Инв.N подл.
[12 empty] | ХХ-ХХХХХ-ГПТ.СО | [6 empty] | Лист
2
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | Nдок. |  | Подпись | Дата
[12 empty] | Копировал |  |  |  | Формат |  | A3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы обору- дования, кг |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 36 | Ниппель под насадок DN40 | СЕПА.713241.001-04 | 214027 | [7 empty] | шт | 3 | 0,540
|  | 37 | Ниппель под насадок DN50 | СЕПА.713241.001-05 | 214028 | [7 empty] | шт | 5 | 0,770
1.2. Оборудование для испытаний
|  | 38 | Заглушка технологическая испытательная ЗРУП-50 (2 шт.) |  | 211187 | [7 empty] | шт | 2
|  | 39 | Заглушка технологическая испытательная ЗРУП-80 (2 шт.) |  | 211188 | [7 empty] | шт | 1
|  | 40 | Ключ монтажный КМ-1 для заглушек ДУ25/32/50/65 |  | 406075 | [7 empty] | шт | 1
|  | 41 | Ключ монтажный КМ-2 для заглушек ДУ80/100 |  | 406076 | [7 empty] | шт | 1
|  | 42 | Заглушка ВР испытательная К 1" | СЕПА.753121.002-02 | 211058 | [7 empty] | шт | 1 | 0,360
|  | 43 | Заглушка ВР испытательная К 1 1/4" | СЕПА.753121.002-03 | 211056 | [7 empty] | шт | 2 | 0,620
|  | 44 | Заглушка ВР испытательная К 1 1/2" | СЕПА.753121.002-04 | 211054 | [7 empty] | шт | 2 | 0,750
|  | 45 | Заглушка ВР испытательная К 2" | СЕПА.753121.002-05 | 211062 | [7 empty] | шт | 4 | 0,980
1.3. Дополнительное оборудование
|  | 46 | Клапан сброса избыточного давления КСИД-300-250Па-Н | СЕПА.300-250Па-Н | 551088 | [7 empty] | шт | 1 | 9,800
Согласовано
|  | 47 | Клапан сброса избыточного давления КСИД-600-250Па-Н | СЕПА.600-250Па-Н | 551090 | [7 empty] | шт | 3 | 18,000
|  | 48 | Решетка декоративная для КСИД 300/150Д | AIRO-NN 408х376 | 551242 | [7 empty] | шт | 1
|  | 49 | Решетка декоративная для КСИД 600/450Д | AIRO-NN 408х650 | 551245 | [7 empty] | шт | 3
1.4. Материалы
Взам. инв.N
|  | 50 | Заглушка 32х24 АПЭ21 |  | 211017 | [7 empty] | шт | 1 | 0,076
|  | 51 | Заглушка 38х31 АПЭ21 |  | 211019 | [7 empty] | шт | 3 | 0,121
|  | 52 | Заглушка 48х40 АПЭ21 |  | 211024 | [7 empty] | шт | 3 | 0,178
Подпись и дата
|  | 53 | Заглушка 57х49 АПЭ21 | СЕПА.711111.008-06 | 211028 | [7 empty] | шт | 5 | 0,278
|  | 54 | Труба б/ш 32х3,5 (Сталь 20) | ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8732-78 | 201026 | [7 empty] | м | 9 | 2,460
|  | 55 | Труба б/ш 38х3 (Сталь 20) | ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8732-78 | 201030 | [7 empty] | м | 6
|  | 56 | Труба б/ш 48х3,5 (Сталь 20) | ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8732-78 | 201040 | [7 empty] | м | 27 | 3,841
|  | 57 | Труба б/ш 57х3,5 (Сталь 20) | ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8732-78 | 201046 | [7 empty] | м | 42 | 4,618
Инв.N подл.
[12 empty] | ХХ-ХХХХХ-ГПТ.СО | [6 empty] | Лист
3
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | Nдок. |  | Подпись | Дата
[12 empty] | Копировал |  |  |  | Формат |  | A3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы обору- дования, кг |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 58 | Труба б/ш 73х4 (Сталь 20) | ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8732-78 | 201054 | [7 empty] | м | 15 | 6,807
|  | 59 | Труба б/ш 89х4,5 (Сталь 20) | ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8732-78 | 201061 | [7 empty] | м | 21 | 9,378
|  | 60 | Отвод 90-1-33,7х3,2 крутоизогнутый типа 3D | ГОСТ 17375-2001 | 215011 | [7 empty] | шт | 3
|  | 61 | Отвод 90-1-42,4х3,6 крутоизогнутый типа 3D | ГОСТ 17375-2001 | 215012 | [7 empty] | шт | 2
|  | 62 | Отвод 90-1-48,3х3,6 крутоизогнутый типа 3D (Сталь 20) | ГОСТ 17375-2001 | 215016 | [7 empty] | шт | 6
|  | 63 | Отвод 90-2-57х3,5 крутоизогнутый типа 3D (Сталь 20) | ГОСТ 17375-2001 | 215033 | [7 empty] | шт | 5
|  | 64 | Отвод 90-2-76х4 крутоизогнутый типа 3D | ГОСТ 17375-2001 | 215035 | [7 empty] | шт | 8
|  | 65 | Отвод 90-2-89х4 крутоизогнутый типа 3D | ГОСТ 17375-2001 | 215038 | [7 empty] | шт | 6
|  | 66 | Тройник равнопроходный 1-48х3,6 (исполнение 1, DN40) | ГОСТ 17376-2001 | 220009 | [7 empty] | шт | 2
|  | 67 | Тройник равнопроходный 2-57х3,0 (исполнение 2, DN50) | ГОСТ 17376-2001 | 220018 | [7 empty] | шт | 1
|  | 68 | Тройник равнопроходный 2-76х3,5 (исполнение 2, DN65) | ГОСТ 17376-2001 | 220020 | [7 empty] | шт | 4
|  | 69 | Тройник равнопроходный 2-89х3,5 (исполнение 2, DN80) | ГОСТ 17376-2001 | 220022 | [7 empty] | шт | 4
|  | 70 | Переход К-1-48,3х3,6-33,7х3,2 | ГОСТ 17378-2001 | 223020 | [7 empty] | шт | 1 | 0,250
|  | 71 | Переход К-1-48,3х3,6-42,4х3,6 | ГОСТ 17378-2001 | 223021 | [7 empty] | шт | 2
|  | 72 | Переход К-1-60,3х4,0-48,3х3,6 | ГОСТ 17378-2001 | 223054 | [7 empty] | шт | 2
Согласовано
|  | 73 | Переход К-2-76х5,0-48,3х3,6 | ГОСТ 17378-2001 | 223124 | [7 empty] | шт | 2
|  | 74 | Переход К-2-76х5,0-57х3,0 | ГОСТ 17378-2001 | 223072 | [7 empty] | шт | 4
|  | 75 | Переход К-2-89х3,5-57х3,0 | ГОСТ 17378-2001 | 223045 | [7 empty] | шт | 2
|  | 76 | Переход К-2-89х3,5-76х5,0 | ГОСТ 17378-2001 | 223125 | [7 empty] | шт | 2
|  | 77 | Уголок 50х50х5 | ГОСТ 8509-93 | 133012 | [7 empty] | м | 9
Взам. инв.N
|  | 78 | Скоба U-образная 3" (90) (под трубу 89х4,5) |  | 112007 | [7 empty] | шт | 8
|  | 79 | Хомут для стандартных нагрузок PI-SD 3/4" (24-28) M8/М10 | 09404104 | 117030 | [7 empty] | шт | 10
|  | 80 | Хомут для стандартных нагрузок PI-SD 1" (31-35) M8/M10 | 09404105 | 117023 | [7 empty] | шт | 10
Подпись и дата
|  | 81 | Хомут для стандартных нагрузок PI-SD 1 1/4" (38-43) M8/M10 | 09404106 | 117022 | [7 empty] | шт | 20
|  | 82 | Хомут для стандартных нагрузок PI-SD 1 1/2" (48-51) M8/M10 | 09404107 | 117021 | [7 empty] | шт | 30
|  | 83 | Хомут для стандартных нагрузок PI-SD 2" (57-63) M8/M10 | 09404108 | 117027 | [7 empty] | шт | 10
|  | 84 | Хомут для стандартных нагрузок PI-SD 3" (83-91) M8/M10 | 09404110 | 117029 | [7 empty] | шт | 10
|  | 85 | Анкер М10х40 латунь | 1111 | 121026 | [7 empty] | шт | 100
Инв.N подл.
[12 empty] | ХХ-ХХХХХ-ГПТ.СО | [6 empty] | Лист
4
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | Nдок. |  | Подпись | Дата
[12 empty] | Копировал |  |  |  | Формат |  | A3
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы обору- дования, кг |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 86 | Анкерный болт с гайкой М10x125 | АБМ10125к | 121035 | [7 empty] | шт | 20 | 0,078
|  | 87 | Шпилька М10х2000 |  | 128012 | [7 empty] | шт | 25
|  | 88 | Двухкомпонентный противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01 | СЭ-01 | 558044 | [7 empty] | шт | 4
|  | 89 | Дозирующее устройство СЭ-01Д | СЭ-01Д | 558045 | [7 empty] | шт | 1
|  | 90 | Грунт-эмаль Нержамет (Полуглянцевая, 0,9 кг, Желтый) |  | 101002 | [7 empty] | кг | 12,6
|  | 91 | Грунт-эмаль Нержамет (Полуглянцевая, 0,9 кг, Серый) |  | 101002 | [7 empty] | кг | 1,8
|  | 92 | Растворитель Ксилол |  | 101031 | [7 empty] | л | 1 | 1,000
|  | 93 | Обезжириватель ОМ-01С | ОМ-01С | 101030 | [7 empty] | л | 1 | 1,000
|  | 94 | Фум-лента |  | 742088 | [7 empty] | шт | 3
|  | 95 | Хомут заземления 3/8"-4" |  | 113035 | [7 empty] | шт | 10
|  | 96 | Комплект материалов (Монтажный М) |  | 602001 | [7 empty] | шт | 4
Согласовано
Взам. инв.N
Подпись и дата
Инв.N подл.
[12 empty] | ХХ-ХХХХХ-ГПТ.СО | [6 empty] | Лист
5
[5 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | Nдок. |  | Подпись | Дата
[12 empty] | Копировал |  |  |  | Формат |  | A3